## Sheet1
附件1：
乐昌市校外托管机构消防安全隐患问题清单
序号 | 场所名称 | 地址 | 发现隐患数 | 发现隐患数详情 | 是否存在重大火灾隐患 | 备注
1 | 乐昌市博恒托管中心 | 乐昌市乐城街道昌山西路254号一层商铺A3、二层201、202 | 4 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置消防栓或消防软盘； 3.未设置独立出口； 4.灭火器数量不足，个别灭火器过期。 | 是 | 中风险
2 | 乐昌市爱童乐托管中心 | 乐昌市乐城街道昌山西路254号(原乐城镇红星三巷135之二）203号商铺 | 3 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置消防栓或消防软盘； 3.未设置独立出口。 | 是 | 中风险
3 | 乐昌市优托托管中心 | 乐昌市乐城街道黄皮园三巷17号（原乐昌市乐城昌山西路四巷33号） | 3 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置消防栓或消防软盘； 3.未设置独立出口。 | 是 | 中风险
4 | 乐昌市金点托管中心 | 乐昌市乐城镇红星街三巷318号（昌山西路四巷43号） | 5 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置消防栓或消防软盘； 3.疏散通道上锁； 4.逃生窗口不足； 5.未开展逃生应急演练。 | 是 | 高风险
5 | 乐昌市尚师托管中心 | 乐昌市乐城镇红星街三巷198号 | 1 | 逃生窗口不足。 | 否 | 低风险
6 | 乐昌市凤皇学府托管中心 | 乐昌市乐城街道乐棉中路2号凤凰花园一街2座102-103号 | 4 | 1.在办食品经营许可证； 2.厨房未用防火玻璃； 3.未设置2个消防出口； 4.50m²房间无两个门； 5.无喷淋。 | 是 | 中风险
7 | 名邸学堂（乐昌市）教育咨询服务有限公司 | 乐昌市乐城街道乐棉路凤凰花园一街二座12、13、14号铺 | 4 | 1.食品未留样，无留样记录； 2.无熄火保护装置，1条普通管，报警器太高，无切阀； 3.一、二楼只有一个逃生出口； 4.无喷淋，无消防软管； 5.疏散指示牌不规范。 | 是 | 中风险
8 | 乐昌市韵才乐托管中心 | 乐昌市河南西乡街一号五栋102 | 3 | 1.只有1个消防出口，无消防软管； 2.无喷淋，无切断阀，报警器不规范，无烟感； 3.无熄火保护。 | 是 | 较高风险
9 | 乐昌市祝博士托管中心 | 乐昌市碧桂园凰鸣翠岭十一街2座101、102、103号铺 | 6 | 1.应急疏散不规范，应急出口不合理，门宽度不够，距离不够，通道经过功能区； 2.无消防软管，无喷淋； 3.厨房未防火分割，无熄火防护装置； 4.减压阀、软管、燃气泄漏报警器安装不规范，无灭火毯， 5.独立烟感不足； 6.疏散指示标识未按要求装置； 7.在办食品经营许可证 | 是 | 中风险
10 | 乐昌市青鸟园丁托管中心 | 乐昌市碧桂园凰鸣翠岭十一街2座105、106号 | 6 | 1.厨房未防火分割，无熄火防护； 2.应急疏散出口宽度不够，高度不够，经过功能区 3.无消防软管，无喷淋，烟感不够； 4.减压阀、燃气瓶、燃气泄漏报警器安装不规范； 5.疏散指示标志不规范； 6.无灭火毯 7.未食品留样 | 是 | 中风险
11 | 乐昌市群枝托管中心 | 乐昌市乐城第三小学斜对面 | 8 | 1.生均面积不足，不易疏散； 2.未配备安保器械； 3.安全出口标识不规范； 4.厨房未设置防火分割； 5.未设置火灾报警器； 6.楼梯数量不足，楼梯太窄； 7.逃生窗口不足； 8.2楼课室墙上贴有易燃物； 9.刀具未上锁； 10,.未公示收费项目 | 是 | 高风险
12 | 尚师教育（韶关市）有限公司乐城分公司 | 乐昌市乐城镇文化路C区紫荆花苑D4栋二层商铺 | 8 | 1.未配备安保人员； 2.安全疏散出口不足； 3.未设置独立出口； 4.厨房未设置防火分割； 5.消防软管未接水源； 6.睡室灭火器数量不足，逃生出口数量不足； 7.视频监控数量不足； 8.刀具未上锁。 | 是 | 中风险
13 | 乐昌市朵朵托管中心 | 乐昌市乐城镇广福园A座临街1号、2号商铺第一、二层 | 8 | 1.未安装一键报警装置； 2.未配备安保人员和安保器械； 3.疏散楼梯狭窄； 4.疏散指示标识不足； 5.疏散通道不足； 6.未设置消防栓或消防软盘； 7.未使用金属波纹管； 8.排气扇电气线裸露 | 是 | 高风险
14 | 乐昌市睿思教育咨询有限公司 | 乐昌市乐城红星西路10号 | 12 | 1.人均面积不足，不易疏散； 2.未配备安保器械及安保人员； 3.监控未全覆盖； 4.逃生通道不足；未开设逃生窗口； 5.厨房未设置防火分割； 6.灭火器数量不足，型号规格不符合规范； 7.二楼存在搭建； 8.未设置消防栓或消防软管； 9.未设置防火报警器； 10.燃气泄漏报警器安装不规范； 11.部分线路裸露； 12.未公示收费项目。 | 是 | 高风险
15 | 乐昌市启蒙托管中心 | 乐昌市河南西乡街51号自建房首层商铺及二层 | 7 | 1.厨房无防火分割，不是防火玻璃； 2.无消防软管、无喷淋； 3.疏散通道不足； 4.多个房间不符合逃生标准； 5.烟感器安装不规范； 6.未使用金属波纹管； 7.无刀具使用登记表。 | 是 | 中风险
16 | 乐昌市小天才托管中心 | 乐昌市河南管理区花明上街57号 | 4 | 1.只有一个疏散楼梯，有逃生窗； 2.无消防软管、无喷淋； 3.疏散指示标志不规范； 4.未使用切断阀，未使用波纹管，无熄火保护装置。 | 是 | 中风险
17 | 乐昌市群知英托管中心 | 乐昌市乐城街道办事处大院内第七装104铺、203房 | 5 | 1.缺少疏散通道； 2.无喷淋和消防软管； 3.厨房为设置防火分隔； 4.无通电的疏散指示牌； 5.未使用波纹管。 | 是 | 较高风险
18 | 乐昌市合源托管中心 | 乐昌市乐城街道办事处大院内第七栋旁1-2层 | 5 | 1.缺少疏散通道 2.厨房未安装防火门； 3.无消防软管、无喷淋； 4.无燃气安全阀，自动报警器 5.无疏散指示牌 | 是 | 高风险
19 | 乐昌市状元坊托管中心 | 乐昌市河南卫生院对面15号 | 7 | 1.疏散通道设置不规范； 2.疏散门要大于90cm 3.1楼大厅不能用作教室； 4.卧室墙壁使用木板； 5.无喷淋； 6.燃气泄漏报警器安装不规范； 7.楼房防火间距不足，无室外消防栓。 | 是 | 中风险
20 | 乐昌市乐贝优学托管中心 | 乐昌市河南大瑶山路新时代学校旁自建房首层商铺及二、三层 | 6 | 1.二、三、四楼缺少逃生通道，无逃生窗； 2.无疏散指示标识牌； 3.未使用波纹管，切断阀不合规； 4.烟感不足； 5.厨房未设置防火分割； 6.房间用硅胶板隔离。 | 是 | 较高风险
21 | 乐昌市康成托管中心 | 乐昌市佗城北路8号4栋（新时代学校家属楼） | 4 | 1.楼梯不足90cm，无疏散指示牌； 2.无喷淋、无消防软管； 3.电线杂乱，一键报警电话不通 4.视频监控打不开 | 是 | 中风险
22 | 乐昌市小时候托管中心 | 乐昌市大瑶山路翰林苑二期商住小区A幢12、13、14号铺 | 6 | 1.无消防软管，无喷淋； 2.无疏散通道； 3.燃气泄漏报警器安装不规范； 4.水果刀、剪刀未上锁； 5.课室隔板为木板 6.监控异常 | 是 | 高风险
23 | 乐昌市书香托管中心 | 乐昌市乐城镇政法路一幢二楼（原乐昌市林场办公楼） | 9 | 1.未配备安保人员； 2.课室墙壁贴有易燃材料； 3.厨房未设置防火分割 4.未设置喷淋 5.燃气切断阀未安装； 6.疏散指示灯不足； 7.部分线路裸露； 8.疏散门宽度不够； 9.未公示收费项目 | 是 | 中风险
24 | 乐昌市亮晶晶托管中心 | 乐昌市乐城街道文化路277号首层 | 4 | 1.未配备安保器械和安保人员； 2.灭火器数量不足； 3.逃生窗口不足； 4.疏散指示标识不足。 | 是 | 中风险
25 | 乐昌市智星托管中心 | 乐昌市乐城镇乐山路37号第一栋二层 | 5 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置喷淋或消防软盘； 3.疏散通道不足，未设置独立出口； 4.疏散指示灯不足； 5.灭火器数量不足； | 是 | 高风险
26 | 乐昌市蓝图培训中心有限公司 | 乐昌市乐城街道天本园东路1号永乐城C11幢B109号之二 | 2 | 1.逃生窗口堆放床铺； 2.灭火器规格（3KG）不符合要求； | 否 | 低风险
27 | 乐昌市博睿托管中心 | 乐昌市天本园东路31号 | 2 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.灭火器规格（3KG）不符合要求； | 否 | 低风险
28 | 乐昌市乐尔安亲托管中心 | 乐昌市乐城镇邝家勒（一小斜对面200米临街处第二栋） | 5 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置喷淋或消防软盘； 3.疏散通道不足，未设置独立出口； 4.逃生窗口不足； 5.烟感数量不足； | 是 | 中风险
29 | 乐昌市搏乐托管中心 | 乐昌市乐城街道天本园东路21号第一层至第三层 | 4 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.疏散通道不足，未设置独立出口； 3.逃生窗口不足； 4.烟感数量不足； | 是 | 中风险
30 | 乐昌市乐艺托管中心 | 乐昌市乐城镇乐山路48号一、二层 | 5 | 1.厨房未设置防火分隔； 2.未设置喷淋或消防软盘； 3.疏散通道不足，未设置独立出口； 4.灭火器数量不足； 5.烟感安装不规范； | 是 | 高风险
31 | 乐昌市魔方托管中心 | 乐昌市乐城人民北路嘉华苑首层8、9号商铺 | 6 | 1.有2各逃生通道，经过功能区，门高度不够（约1.7米）； 2.疏散指示牌安装不规范； 3.各功能区无逃生窗； 4.烟感器数量不足； 5.二楼使用易燃装饰材料； 6.其中一个逃生通道的安全出口有近半米的落差。 | 是 | 中风险
32 | 乐昌市官井托管中心 | 乐昌市顺易华庭J14幢首层D15、D16号 | 6 | 1.安全出口堵塞； 2.安全出口标识未通电； 3.逃生窗口数量不足，沿街一侧缺少逃生窗口； 4.厨房未设置防火分隔； 5.未设置防火栓或消防软管转盘； 6.部分用电线路裸露。 | 是 | 高风险
33 | 乐昌市李传辉岭南文武托管中心 | 乐昌市人民中路119号三楼 | 6 | 1.安全出口标识不规范； 2.大于50平方米的课室未设置至少2个疏散门，部分课室应急疏散门堵塞； 3.部分灭火器规格（3KG）不符合要求； 4.厨房未设置防火分隔； 5.疏散指示标识不足； 6.部分用电线路裸露。 | 是 | 中风险
34 | 乐昌市贝贝佳托管中心 | 乐昌市先锋街243号 | 15 | 1.未与其他区域进行防火分隔 2.没有两个疏散通道 3.疏散通道宽度小于1.1米 4.房间疏散门小于0.9米 5.灯光疏散指示标识和安全出口标识不规范 6.疏散指示标识不充足 7.厨房没有与其他区域进行防火分隔 8.没有设置消防软管 9.没有设置简易喷淋 10.没有设置独立联网实验感 11.灶具没有熄火保护装置 12.厨房没有配备灭火毯 13.安装燃气报警装置不规范 14.没有配备紧急切断阀 15.在住宅区 | 是 | 高风险
35 | 乐昌市乐星托管 | 乐昌市乐城镇先锋街266号一、二层 | 14 | 1.没有两个疏散通道 2.疏散通道宽度小于1.1米 3.房间疏散门小于0.9米 4.灯光疏散指示标示和安全出口标示不规范 5.疏散指示标识不充足 6.厨房未与其他区域进行防火分隔 7.未设置消防软管 8.未设置简易喷淋 9号未设置独立联网式烟感 10.未设置熄火保护 11.未使用金属波纹管 12.厨房未配备灭火器，未配备灭火毯 13.未配备紧急切断阀 14.在住宅区 | 是 | 中风险
36 | 乐昌市蔚蓝托管中心 | 乐昌市乐城镇先锋街218号第一层 | 15 | 1.没有两个疏散通道 2.在住宅区 3.疏散通道宽度小于1.1米 4.疏散门宽度小于0.9米 5.大于50平方的房间没有两个疏散门 6.疏散通道设置通过其他区域 7. 灯光疏散指示标识和安全出口标识损坏 8.未设置消防软管 9.未设置简易喷淋 10.灶具未设置熄火保护装置 11.未使用不调节减压阀 12.厨房未配备灭火毯 13.燃气报警装置安装不规范 14.未配备紧急切断法 15.消防设施损坏 | 是 | 较高风险
37 | 乐昌市七彩学堂托管中心 | 乐昌市乐城镇红岭中路第二栋46号商铺 | 19 | 1.没有两个疏散通道 2.没有独立疏散通道 3.疏散通道宽度小于1.1米 4.房间疏散门小于0.9米 5.大于50平方的房间，没有两个疏散门 6.疏散只是标识不充足 7.厨房未与其他区域进行防火分隔 8.未设置消防软管 9.未设置简易喷淋 10.未设置独立联网式感烟灶具 11.未设置熄火保护装置 12.未使用金属波纹管 13.未使用不调节减压阀 14.厨房未配备灭火器 15.未配备灭火毯 16.燃气报警装置安装不规范 17.未配备紧急切断阀 18.消防管没水 19.在居民区 | 是 | 高风险
38 | 乐昌市响叮当托管 | 乐昌市乐城镇河南乡糖厂边（大瑶山路） | 18 | 1.采用易燃可燃材料装修装饰 2.没有两个疏散通道 3.疏散通道宽度小于1.1米 4.大于50平方的房间没有两个疏散门 5.疏散指示标识不充足 6.未设置消防软管 7号未设置剪映喷淋 8.未设置独立联网式感烟 9.灶具未设置熄火保护装置 10.未使用金属波纹管 11.未使用不调节减压阀 12.厨房未配备灭火器 13.未配备灭火毯 14.未安装燃气报警装置 15.未配备紧急切断阀 16.消防软管 17.无水消防设施损坏 18.在居民区 | 是 | 较高风险
39 | 尚师教育有限公司 | 乐昌市乐城街道天本园东路30号首层商铺及第二层 | 6 | 1.部分线路裸露 2.疏散指示标识不足 3.厨房未与其他区域进行防火分割 4.未设置简易喷淋 5.烟感设置不足 6.厨房未配备灭火器，未配备灭火毯 | 是 | 中风险
40 | 乐昌市小红帽托管中心 | 乐昌市乐城镇乐山路47号二、三层 | 12 | 1.线路部分裸露 2.三楼未设置两个消防通道 3.无独立疏散通道 4.部分灭火器不足4公斤 5.厨房未与其他区域进行防火分割 6.未设置灯光疏散指示标识和安全出口标识 7.未设置消防软管 8.未设置简易喷淋 9.未设置熄火保护 10.未使用不调节减压阀 11.厨房未配备灭火毯 12.未配备紧急切断阀 | 是 | 高风险
41 | 乐昌市未来心托管中心 | 乐昌市乐城镇乐山路58号一至二层 | 13 | 1.厨房未与其他区域进行防火分隔 2.采用易燃可燃材料装饰 3.没有两个疏散通道 4.未设置灯光疏散指示标识和安全出口标识 5.未设置消防软管 6.未设置简易喷淋 7.未设置独立连网式烟感 8.灶具没有熄火保护 9.采用中压燃气管，未使用金属波纹管 10.厨房未配备灭火毯 11.未使用不调节减压阀 12.燃气报警装置安装不规范 13.未配备紧急切断阀 | 是 | 高风险
42 | 尚师教育（韶关市）有限公司 | 乐昌市乐城人民北路201号一至三层 | 4 | 1.二楼未配备消防软管； 2.烟感设置不足； 3.疏散通道通过其他区域； 4.未设置简易喷淋； | 是 | 中风险
43 | 乐昌市铭智托管中心 | 乐昌市乐城街道天本园1号永乐城C9幢B104号 | 6 | 1.安全出口标识不足 2.安全出口标识不规范 3.没有消防软软 4.缺少消防水枪 5.厨房没有防火分隔 6.大于50平方的睡室没有两个疏散通道 | 是 | 中风险
44 | 乐昌市为你托管中心 | 乐昌市附城村枇杷岭组3号一栋 | 7 | 1.没有切断阀 2.可燃气检测安装不规范 3.没有烟雾报警器 4.灭火器不规范 5.采用易燃材料装修 6.厨房未安装防火门 7.逃生窗不规范 | 是 | 较高风险
45 | 乐昌市启乐托管中心 | 乐昌市乐城镇昌山西路234号一楼 | 4 | 1.厨房没有防火门 2.课室未安装逃生窗 3.使用易燃材料装饰 4.煤气管使用三通 | 是 | 较高风险
46 | 乐昌市博优托管中心 | 乐昌市乐城街道昌山西路四巷47号 | 5 | 1.安全出口标识不规范 2.厨房屋防火门无切断阀 3.燃气报警装置不规范 4.二三楼课室无逃生窗 5.无消防软管 | 是 | 中风险
47 | 乐昌市博天托管中心 | 乐昌市乐城人民北路277号B幢首层商铺2、3号 | 5 | 1.使用可燃材料进行装修 2.灭火器不规范 3.没有两个疏散出口 4.厨房无防火分隔 5.二楼隔板为木质地板 | 是 | 较高风险
48 | 乐昌敏学教育咨询服务有限公司 | 乐昌市乐城附城村委会东方新村自编1号 | 3 | 1.电线裸露 2.无消防软管 3.消火栓损坏 | 是 | 中风险
49 | 乐昌市乐博托管中心 | 乐昌市河南大昌路276号（麻纺厂对面） | 6 | 1.无烟感； 2.无消防软管、无喷淋； 3.二楼装饰为可燃材料 4.监控未全覆盖，未储存 5.无燃气灭火保护装置； 6.二楼无疏散通道 | 是 | 中风险
50 | 乐贝教育（乐昌）有限公司 | 乐昌市河南大昌路阳光大厦二层商铺1 | 3 | 1.安保器械不全； 2.刀具未上锁； 3.留样时间不足48小时； 4.厨房未设置防火分隔 | 是 | 中风险
51 | 乐昌新一代教育咨询有限责任公司 | 乐昌市河南大昌路阳光大厦二层商铺2-202 | 1 | 1.厨房未设置防火分隔 | 是 | 低风险