# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乐昌市坪石忠信毛巾有限公司锅炉技改项目

建设单位（盖章）：乐昌市坪石忠信毛巾有限公司

编制日期：  二〇二五年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐昌市坪石忠信毛巾有限公司锅炉技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ****** |  |  |
| 建设单位联系人 | ****** | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 乐昌市坪石镇共建路 |  |  |
| 地理坐标 | （******） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和 供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 75 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 26.7 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内技改，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目锅炉为3t/h生物质蒸汽锅炉，经查，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年）》的淘汰类和限制类，属于允许建设类项目，所用生产设备及工艺也不属于淘汰类和限制类；对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中；本项目未列入国家发展改革委 商务部《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入和许可准入类。 根据国家《产业结构调整指导目录（2024年）》，每小时2蒸吨及以下生物质锅炉为淘汰类设备，本次技改淘汰现有2t/h生物质锅炉，变更为3t/h生物质锅炉。可见，本项目符合当前国家产业发展政策。 2、选址合理性 本项目在乐昌市坪石忠信毛巾有限公司内实施锅炉技改，不涉及新增用地，项目厂址所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区等特殊、重要生态敏感目标，符合要求。 3、与“三线一单”相符性分析 本项目位于乐昌市坪石镇重点管控单元（环境管控单元编码：ZH44028120002），根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（韶府〔2021〕10号）、《韶关市生态环境分区管控动态更新成果》，该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目将采用严格的污染治理措施，确保各污染物稳定达标排放，不会对区域环境造成大的不良影响，项目符合环境管控单元总体管控要求。本项目与韶关市“三线一单”相符性分析如下： 表1-2 项目与韶关市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 管控单元要求; 项目情况; 结论. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】大力支持坪石发电厂全面转型发展，加快推动余热循环利用，推进煤矸石高效综合利用和生物质耦合发电改造，鼓励支持坪石发电厂充分利用厂区盘活土地及资源技术优势发展天然气热电冷联产、建设大数据中心。 1-2.【产业/限制类】严格限制新建除热电联产以外的煤电项目；严格限制新（改、扩）建钢铁、焦化、有色、石化等高污染行业项目。 1-3.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，严格限制新建产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目技术改造减少排放或逐步搬迁退出。 1-4.【大气/禁止类】集中供热管网范围内禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉。 1-5.【大气/限制类】优先选择化石能源替代、原料工艺优化、产业结构升级等源头治理措施，严格控制高耗能、高排放项目建设，引导区内的煤电企业不断提高清洁生产水平，减少污染物排放。 1-6.【水/限制类】严格执行畜禽养殖禁养区管理要求，畜禽养殖禁养区内严禁建设规模化畜禽养殖场和规模化畜禽养殖小区，禁养区外的养殖场应配套污染防治设施。 1-7.【岸线/限制类】岸线优先保护区内，严格水域岸线用途管制，新建项目一律不得违规占用水域（国家和省的重点项目除外）。严禁破坏生态的岸线利用行为和不符合其功能定位的开发建设活动，严禁围垦湖泊、非法采砂等。; 本项目为锅炉技改，项目所在位置为大气环境高排放重点管控区，不属于大气环境受体敏感重点管控区，不在集中供热管网范围内，不属于高耗能、高排放项目。因此符合区域布局管控要求。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/限制类】原则上不再新建小水电以及除国家和省规划外的风电项目，对不符合生态环境要求的小水电进行清理整改。 2-2.【土地资源/综合类】落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求。; 本项目不属于小水电项目，土地利用符合要求。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【大气/综合类】新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代。; 本项目为技术改造，项目不涉及挥发性有机物，技改后氮氧化物总量减少，无需申请总量替代。; 相符. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】集中式污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.【风险/综合类】有水环境污染风险的企事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练，做好突发水污染事故应急处置和事后恢复等工作。有水环境污染风险的企事业单位，生产、储存危险化学品的企事业单位，应当采取措施，防止在应急处置过程中产生的消防废水、废液直接排入水体。; 本项目制定有效的事故风险防范和应急措施，加强企业环境应急管理，确保环境安全。项目符合环境风险防控要求。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 乐昌市坪石忠信毛巾有限公司位于乐昌市坪石镇共建路，前身为广东省乐昌县毛巾厂，于1992年7月取得原乐昌县环境保护局审批的意见，2007年12月通过竣工环境保护验收，公司目前主要生产毛巾、抹布，年产70t毛巾、40t抹布。厂区内设置1台2t/h生物质蒸汽锅炉，根据相关政策要求，需淘汰2吨及以下锅炉，为此，乐昌市坪石忠信毛巾有限公司拟实施锅炉技改项目，淘汰现有的2t/h锅炉，购置1台3t/h生物质蒸汽锅炉，新锅炉为低氮燃烧型，可减少氮氧化物排放。本项目仅对锅炉进行淘汰更新，不涉及生产工艺、规模调整。 2、项目组成 乐昌市坪石忠信毛巾有限公司总用地面积9559m2，现有主要建设内容包括准备车间、织造车间、浸染车间、成品车间以及锅炉房，本项目在锅炉房内实施，其余工程内容均不变。项目工程组成见下表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 建设项目; 建设内容和规模. 主体工程; 锅炉房; 依托现有锅炉房，占地面积100m2，技改内容为淘汰现有2t/h生物质蒸汽锅炉，新购置1台3t/h生物质蒸汽锅炉，新锅炉为低氮燃烧型。. 公用工程; 供水; 依托现有供水系统. 供电; 依托现有供电系统. 环保工程; 废气; 现有锅炉废气治理设施为：旋风除尘+布袋除尘+水喷淋+25m高烟囱；技改后淘汰现有废气治理设施，变更为：低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘+水喷淋+30m高烟囱. 废水; 锅炉排污水、软化处理废水排入乐昌市坪石污水处理厂. 噪声; 隔声、减震. 固废; 锅炉灰渣交由周边农户作有机肥料；废离子交换树脂由厂家回收处置. 2、主要产品及产能 技改项目不涉及工艺、规模调整，成品方案不变，具体见下表2-2。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 毛巾; 70t/a; 技改不涉及产品方案调整. 2; 抹布; 40t/a. 3、主要原辅材料及用量 本项目原辅料使用情况详见下表： 表2-3 本项目主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 技改前用量; 技改后用量; 变化情况. 1; 棉纱; 110t/a; 110t/a; 不变. 2; 纯碱; 8t/a; 8t/a; 不变. 3; 元明粉; 11t/a; 11t/a; 不变. 4; 双氧水; 18t/a; 18t/a; 不变. 5; 颜料; 0.6t/a; 0.6t/a; 不变. 6; 生物质成型颗粒; 150t/a; 150t/a; 不变. 4、主要生产设备 本项目设备详见下表： 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 技改前; 技改后; 变化情况. 1; 拉经机; 1台; 1台; 不变. 2; 打纬机; 1台; 1台; 不变. 3; 打纱机; 1台; 1台; 不变. 4; 摇纱机; 1台; 1台; 不变. 5; 织布机; 16台; 16台; 不变. 6; 毛巾机; 18台; 18台; 不变. 7; 煮纱锅; 1台; 1台; 不变. 8; 染巾机; 2台; 2台; 不变. 9; 松干机; 12台; 12台; 不变. 10; 烫平机; 2台; 2台; 不变. 11; 衣车机; 16台; 16台; 不变. 12; 生物质锅炉; 1台（2t/h）; 1台（3t/h）; 由2t/h变更为3t/h，新锅炉为低氮燃烧型. 5、人员及生产制度 现有项目劳动定员37人，不在厂内食宿，每个月工作5天，每天8小时，年工作60天。技改项目不改劳动定员及生产制度，由于锅炉额定蒸发量增加，锅炉日运行时间为现有项目的2/3，约5.33小时。 6、给排水情况 （1）给水 ①锅炉用水 本项目锅炉用水为软水，通过1台软水机制备。本项目锅炉为3t/h，因压力、温度等原因影响，锅炉实际蒸汽量小于额定蒸汽量，本项目按照实际蒸汽量为额定蒸汽量的80%计算，即2.4t/h。锅炉年运行60d，每天8h，则软水用量为1152m3/a，蒸汽冷凝水回收利用，损耗率按10%，则软水补充量为115.2m3/a。 ②软水机反冲洗用水 在使用软水机生产软化水时，当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水，当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后，出水的硬度增大，此时软水器会按预定的程序自动进行失效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂，保证软化水制备效率。 根据建设单位提供资料，软化设备平均每个月反冲洗一次，每次冲洗用水约0.5m3，则年用量为6m3。 ③喷淋用水 本项目锅炉烟气采用多管除尘+布袋除尘+水喷淋，喷淋循环水量为5m3/h、40m3/d，蒸发损耗率按循环量的5%，则水喷淋补充水量为2m3/d、120m3/a。喷淋水循环利用，无废水产生。 （2）排水 本项目外排废水主要为锅炉排污水、软水机反冲洗产生的软化处理废水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，锅炉排污系数为0.356t/t-原料（锅炉排污水＋软化处理废水），项目消耗生物质成型颗粒150t/a，则锅炉排污水量为53.4t/a。其中，软化处理废水排污系数按0.9，则软化处理废水排放量为5.4m3/a，锅炉排污水为53.4-5.4=48m3/a。 115.2 67.2 115.2 锅炉用水 制备软水 48 241.2 5.4 53.4 新鲜水 0.6 6 乐昌市坪石污水处理厂 软水机反冲洗 120 120 喷淋用水 2400 图2-1 本项目水平衡图（单位m3/a） 7、平面布置 本项目厂区主要有准备车间、织造车间、浸染车间、成品车间以及锅炉房，布局有明显的功能分区，整体布局紧凑，物品进出及内部流动顺畅，项目厂区平面布置总体合理。本项目在锅炉房内进行技改，不改变项目原有布局，项目总平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 生物质成型颗粒 自来水 工艺流程和产排污环节 | （1）工艺流程 G1、W1、S1 蒸汽 车间供热 生物质锅炉 G1：锅炉废气 W1：锅炉排污水 W2：软化处理废水 S1：锅炉灰渣 S2：废离子交换树脂 蒸汽冷凝水水 软水 W2、S2 软水机 图2-2 本项目生产工艺流程及产污环节图 工艺简述：项目锅炉使用生物质成型颗粒作为燃料，自来水经过软化系统处理后进入储水箱，之后进入锅炉系统内，生物质燃烧后给锅炉系统加热，锅炉系统内水沸腾产生蒸汽通过管道输送至生产线使用，产生的冷凝水经过收集后回流至锅炉系统循环使用。锅炉系统运行过程中会产生生物质燃烧废气（主要为颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度）、锅炉排污水及软化处理废水。 自来水必须经过软化处理后才能进入锅炉，否则容易引起锅炉的腐蚀和结垢，软化水处理工艺原理：采用离子交换的原理，将进水中的钙、镁离子置换出来，水中的钙、镁离子被钠离子所代替，使易结垢的钙镁化合物转变为不形成水垢的易溶性钠化合物而使水得到软化；当离子树脂吸附了一定量的钙、镁离子后，需对离子树脂进行反冲洗，将树脂里的钙、镁离子置换出去，恢复树脂的软化及交换能力，故软化过程中会产生反冲洗废水，主要含有微量 Ca2+、Mg2+等无机盐类。同时，锅炉内的水会因蒸煮而积聚了可溶性和不可溶性杂质，为了保证锅炉蒸汽品质和锅炉运行安全，锅炉需定期排污水。 （2）主要产排污环节 从上述工艺流程可知，本项目运营期间所产生的污染物为： ①废气：锅炉废气（颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度）； ②废水：锅炉排污水、软化处理废水； ③噪声：锅炉等生产设备运行噪声； ④固废：锅炉灰渣、废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 表2-5 现有项目环保手续履行情况一览表 序号; 环保手续; 时间; 批复文号/编号. 1; 《广东省乐昌县毛巾厂环境影响报告表》; 1992.7.16; /. 2; 《乐昌市坪石忠信毛巾有限公司验收报告》; 2007.12.19; （乐）环境监测（验）字（2007）第009号. 3; 排污许可登记; 2020.6.24申请登记、2025.6.10延续; 91440281761583298K001W. 2、现有项目污染物排放情况 （1）废气 现有项目废气主要为锅炉废气，污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、烟气黑度，根据建设单位提供的2023年8月常规监测报告，各污染物排放均可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。 表2-6 现有项目锅炉废气检测结果 检测项目; 标杆流量m3/h; 检测结果; 标准值mg/m3. 实测浓度mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 颗粒物; 3638; 6.8; 17.4; 0.02; 20. 二氧化硫; 3638; 8; 19; 0.03; 35. 氮氧化物; 3638; 38; 97; 0.14; 150. 一氧化碳; 3638; 36; 91; 0.13; 200. 烟气黑度（级）; <1级; ≤1级. 技改前环评未核算锅炉废气产排情况，本报告根据产排污系数进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉：工业废气量为6240标立方米-吨原料、二氧化硫为17S千克-吨原料（S=0.01）、颗粒物为0.5千克-吨原料、氮氧化物为1.02千克-吨原料。则锅炉烟气量为936000m3/a，SO2产生量为0.026t/a、颗粒物产生量为0.075t/a、氮氧化物排放量为0.153t/a。废气经“旋风除尘+布袋除尘+水喷淋”处理后排放，除尘效率按90%，则技改前锅炉废气排放情况见下表： 表2-7 技改前锅炉排放量 单位：t/a 污染物; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物; 一氧化碳. 产生量（t/a）; 0.026; 0.075; 0.153; 0.187. 治理措施; 旋风除尘+布袋除尘+水喷淋. 排放量（t/a）; 0.026; 0.008; 0.153; 0.187. 注：根据《广东省地方标准<锅炉大气污染物排放标准>编制说明》，一氧化碳排放控制可通过选取优质成型燃料、改善燃烧条件等方式，在生物质成型燃料充分燃烧的情况下，其排放可达到排放限值200mg/m3，一氧化碳的排放浓度按200mg/m3计。. （2）废水 现有项目废水主要为车间生产废水、锅炉房废水以及生活污水。车间生产废水经自建污水站处理后与锅炉房废水、化粪池处理后的生活污水一起排入乐昌市坪石污水处理厂，根据建设单位提供的2023年8月常规监测报告，废水各污染物排放情况见下表： 表2-7 现有项目废水检测结果 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 废水总排口; pH值; 6.9; 6~9; 无量纲. 色度; 9; 80; mg/L. 悬浮物; 18; 100; mg/L. 化学需氧量; 49; 200; mg/L. 五日生化需氧量; 11.6; 50; mg/L. 氨氮; 3.09; 20; mg/L. 硫化物; ND; 0.5; mg/L. 六价铬; ND; 不得检出; mg/L. 总铜; ND; 2.0; mg/L. 注：现有项目废水已接入污水管网，废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准及乐昌市坪石污水处理厂进水水质要求较严者。. 根据检测结果，现有项目废水污染物均满足相关标准要求。根据建设单位提供资料，项目废水总排放量约50m3/d，则年排放量为3000m3/d，根据检测结果，计算得主要污染物化学需氧量实际排放量为0.147t/a、氨氮实际排放量为0.009t/a。 （3）噪声 主要为设备运行噪声，根据建设单位提供的2023年8月常规监测报告，厂界东南、西北噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界东北噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标。 表2-8 现有项目噪声检测结果 单位：dB（A） 监测位置及编号; 检测结果; 标准; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界东南侧外1#; 54.5; 60; 达标. 厂界西北侧外2#; 55.2; 60; 达标. 厂界东北侧外3#; 55.5; 70; 达标. 注：厂界西南侧为断层，未设置监测点。. （4）固体废物 根据建设单位提供资料，现有项目固废产生情况见下表： 表2-9 现有项目固废处置情况表 固废名称; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 废边角料; 一般固废; 1.5; 送棉纱生产企业利用. 锅炉灰渣; 一般固废; 1.8; 送周边农户做有机肥料. 废离子交换树脂; 一般固废; 0.1; 由厂家回收处置. 废活性炭（废水处理）; 危险废物; 0.4; 委托有资质单位处置. 生产废水污泥; 危险废物; 1.0; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 0.9; 由环卫部门清运. 注：目前危险废物暂存量较少，尚未与有资质单位签订危废处置协议，建议建设单位尽快与资质单位签订危废处置协议，及时清运产生的危险废物。. （5）现有项目污染物排放汇总 表2-10 现有项目污染物排放量汇总表 类别; 排放口/编号; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 锅炉废气排放口; S02; 0.026. 颗粒物; 0.008. 氮氧化物; 0.153. 一氧化碳; 0.187. 废水; 废水总排放口; 废水量; 3000. COD; 0.147. NH3-N; 0.009. 固体废物; 一般固废; 废边角料; 1.5. 锅炉灰渣; 1.8. 废离子交换树脂; 0.1. 废活性炭（废水处理）; 0.4. 生产废水污泥; 1.0. 生活垃圾; 0.9. 2、现有项目存在环境问题及整改措施 根据调查，现有项目环保手续完善，废气、废水、噪声均按环保要求落实各项污染物治理措施要求，污染物排放达到相关标准。现有项目存在的主要环境问题为：（1）未与有资质单位签订危废处置协议，目前厂内暂存少量危废，尚未转运，建议建设单位尽快与资质单位签订危废处置协议，及时清运产生的危险废物。（2）现有项目锅炉为2t/h，根据广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表4，烟囱最低高度为30m，不符合标准要求。本次技改锅炉变更为3t/h，烟囱高度30m，技改后烟囱高度符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）标准要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《韶关市生态环境保护战略规划（2020-2035）》，本项目选址区域空气环境质量功能区划为二类功能区，因此，项目所在区域环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 本项目特征污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等，其中颗粒物经多管除尘+布袋除尘+水喷淋处理后，特征因子为PM10、PM2.5。由《韶关市生态环境状况公报（2024年）》可知，2024年乐昌市环境空气质量各项指标均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，故项目所在地环境空气质量现状较好。 表3-1 2024 年乐昌市环境空气质量状况 （μg/m3） 类别; 监测项目; 现状浓度; 标准值; 是否达标. 年均浓度; SO2; 6; 60; 达标. NO2; 12; 40; 达标. PM2.5; 21; 35; 达标. PM10; 31; 70; 达标. 日均浓度; CO; 1.0mg/m3（日均值第95百分位数）; 4mg/m3; 达标. O3; 108最大8小时平均第90百分位数）; 160; 达标. 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水及纳污水体为武江（坪石~乐昌城）河段，为Ⅱ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据《韶关市生态环境状况公报（2024年）》，2024年，韶关市11条主要江河（北江、武江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水和大潭河）34个市考以上手工监测断面水质优良率为100%，与2023年持平，其中Ⅰ类比例为2.9%、Ⅱ类比例为88.2%、Ⅲ类比例为8.8%。由此可见，本项目纳污水体各水质指标均可达到Ⅱ类水质标准，水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目对厂界外50m内声环境保护目标进行监测，监测日期为2025年11月12日，监测结果见下表，根据监测结果可知，项目周边声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类或4b类标准。项目夜间不生产，不开展夜间噪声监测。 表3-2 声环境质量现状监测结果 测点编号; 监测位置; 监测结果Leq[dB(A)]; 标准限值Leq[dB(A)]. 昼间; 昼间. N1; 项目北侧居民楼; 55.4; 70. N2; 项目东侧居民楼1; 49.6; 70. N3; 项目东侧居民楼2; 48.7; 60. N4; 项目东南侧居民楼; 45.6; 60. N5; 项目西侧居民楼1; 53.1; 70. N6; 项目西侧居民楼2; 50.2; 60. 备注：N3、N4、N6执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，N1、N2、N5执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4b类标准。. 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，本项目地面进行硬底化，正常情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目选址位于乐昌市坪石镇共建路，在现有厂区内实施技改，根据现场勘踏和调查，项目用地范围内不含生态环境保护目标，不需进行生态环境调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围大气保护目标见下表： 表3-3 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 环境功能区; 方位; 最近距离/m. 1; 原毛巾厂职工楼; 居民; 环境空气二类区; 南面; 紧邻. 2; 乐昌市坪石镇; 居民; 东面-北面; 40. 3; 坪石南; 居民; 东南面; 5. 4; 西北侧居民点; 居民; 西北面; 5. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见下表： 表3-4 声环境保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 环境功能区; 方位; 最近距离/m. 1; 原毛巾厂职工楼; 居民; 声环境2类、4b类; 南面; 紧邻. 2; 乐昌市坪石镇（靠厂界第一排）; 居民; 东北面; 40. 3; 坪石南（靠厂界第一排）; 居民; 东南面; 5. 4; 西北侧居民点; 居民; 西北面; 5. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目用地范围内不存在生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目锅炉废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值。 - 表3-5 项目废气排放标准 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 150. 一氧化碳; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1; 烟囱排放口. 注：项目锅炉容量为3t/h，烟囱最低允许高度为30m。. 2、水污染物排放标准 本项目废水通过厂区总排口排入乐昌市坪石污水处理厂，企业属于纺织染整工业，因此，废水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准及乐昌市坪石污水处理厂进水水质要求较严者，排放标准见下表。 表3-6 废水排放标准（单位：除pH外其他指标mg/L） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 执行标准及其对应标准值. 标准名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 废水总排口; pH; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及乐昌市坪石污水处理厂进水水质要求较严者; 6~9（无量纲）. CODcr; 200. BOD5; 50. SS; 100. 氨氮; 20. 3、噪声排放标准 根据《声环境质量标准（GB 3096－2008 ）》，项目所在区域属于声环境功能2类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，厂界东北侧靠近铁路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4类; 70dB(A); 60dB(A). 4、固体废物控制标准 一般固体废物在厂内贮存须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的污染物排放情况，建议本项目的总量控制指标按以下执行： （1）水污染排放总量控制指标 本项目废水排入乐昌市坪石污水处理厂，水污染物排放总量指标纳入处理厂总量控制计划，不再另行分配。 （2）大气污染物排放总量控制指标 本项目大气污染物总量控制指标为颗粒物0.008t/a、二氧化硫0.026t/a、氮氧化物0.107t/a。根据废气源强核算，技改后项目氮氧化物排放总量减少0.046t/a，因此无需再申请分配氮氧化物总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要涉及生产设备安装与调试，无土木工程建设，且施工期很短，主要影响表现在设备安装时的噪声对周围环境的影响，以及在此过程中产生的固废对周围环境的影响。生产设备安装应在白天进行，并避开休息时间，噪声可经厂房墙体隔声和自然衰减；施工过程对产生的废包装等固体废物及时清运。采取上述措施，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排情况 本项目废气主要为锅炉废气，主要污染物包括颗粒物、SO2、NOX等。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉：工业废气量为6240标立方米-吨原料、二氧化硫为17S千克-吨原料（S=0.01）、颗粒物为0.5千克-吨原料、氮氧化物为1.02千克-吨原料。（S 为含硫量，参考《韶关市生物质发电产业发展规划（2011~2015）环境影响报告书》中表2.3-13 生物质燃料工业元素分析数据木片稻秆林下草灌植物混合燃料I含硫量0.008%，本项目生物质燃料含硫量取0.01%）。根据《广东省地方标准<锅炉大气污染物排放标准>编制说明》，一氧化碳的排放控制可通过选取优质成型燃料、改善燃烧条件等方式，在生物质成型燃料充分燃烧的情况下，其排放可达到排放限值200mg/m3，本项目一氧化碳的排放浓度按200mg/m3计。 本项目消耗生物质成型颗粒150t/a，锅炉采用低氮燃烧型，废气经“多管除尘+布袋除尘+水喷淋”处理后经30m高烟囱排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，低氮燃烧技术氮氧化物去除效率为30%，除尘效率保守按90%。则本项目锅炉废气排放情况见下表： 表4-1 技改后锅炉废气产排情况表 污染物; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物; 一氧化碳. 产生量（t/a）; 0.026; 0.075; 0.153; 0.187. 产生浓度（mg/m3）; 27.8; 80.1; 163.5; 200. 烟气量（m3/a）; 936000. 治理措施; 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘+水喷淋. 排放量（t/a）; 0.026; 0.008; 0.107; 0.187. 排放浓度（mg/m3）; 27.8; 8.55; 114.3; 200. 标准限值（mg/m3）; ≤35; ≤20; ≤150; ≤200. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 2、废气排放口基本信息 表4-2废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放温度（℃）. DA001; 锅炉废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX、CO、烟气黑度; 113°3′3.526″ 24°17′2.594″; 30; 0.4; 35. 3、非正常排放情况核算 本项目非正常排放主要考虑废气治理措施故障处理效率降低至0%。非正常排放情况如表4-3所示。 表4-3废气非正常情况排放一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度 /（mg/m3）; 非正常排放速率 /（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 排放量kg/年; 应对 措施. 1; DA001; 环保设施故障; 颗粒物; 80.1; 0.156; 1; 2; 0.312; 停产检修. SO2; 27.8; 0.017; 0.034. NOX; 114.3; 0.223; 0.446. CO; 200; 0.39; 0.78. 4、环保措施可行性分析 氮氧化物的处理：本项目采用低氮燃烧技术来降低NOx的形成，低氮燃烧器是通过 调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已产生的NOx。通过特殊设计的燃烧器结枃，控制燃烧器喉部燃料和空气的动量及流动方向，使燃烧器出口实现分级送风并与燃料合理配比，减少NOx生成的技术。低氮燃烧技术具有不需要添加脱硝剂，投资和运行费用低，运行简单、维护方便无二次污染等特点。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7，低氮燃烧属于锅炉烟气污染防治可行技术。 颗粒物的处理：采用多管除尘+布袋除尘+水喷淋组合技术，多管除尘是一种干式机械除尘设备，通过陶瓷旋风子的离心分离作用去除烟气中的粉尘颗粒，其工作原理与旋风除尘类似，由多个陶瓷旋风子并联组成。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表7，旋风除尘和袋式除尘组合技术为可行技术。本项目多管除尘+布袋除尘后端为水喷淋，可进行一步降低颗粒物排放浓度，因此项目采取的除尘措施是可行的。 综上分析，本项目拟采取的废气治理措施是可行的。 5、环境影响分析 项目所在地属于环境空气达标区，根据上文分析，本项目大气污染物经处理后可做到达标排放；本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实可行，因此本项目废气排放对周边环境影响较小。 6、废气自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废气自行监测见下表： 表4-4 本项目废气自行监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织废气; 锅炉废气排放口DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烟气黑度; 1次/月. 二、废水 1、废水产排情况分析 本项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水，根据水平衡，废水排放量为53.4m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉：COD产污系数为30g/t-原料，项目消耗生物质成型颗粒150t/a，则COD产生量为0.005t/a，产生浓度为93.6mg/L，可达到排放标准要求（COD限值200mg/L），直接经厂区总排口排入乐昌市坪石污水处理厂。 2、环保措施的技术经济可行性分析 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 技改前锅炉消耗生物质成型颗粒150t/a，锅炉排污系数为0.356t/t-原料（锅炉排污水＋软化处理废水），则废水量为53.4t/a，COD排放量为0.005t/a。技改前后废水排放量不变。 本项目废水排放浓度为85m/L，COD排放浓度可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准及乐昌市坪石污水处理厂进水水质要求较严者要求，直接排入乐昌市坪石污水处理厂，对周围环境影响较小。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 乐昌市坪石污水处理厂位于乐昌市坪石镇坪南路梅子冲，2022年取得《关于韶关市雅鲁环保实业有限公司乐昌市坪石污水处理厂扩容与提标改造工程项目环境影响报告表审核意见的复函》（韶环乐审[2022]17号），污水厂扩容提标后，处理规模达到2万m3/d，提标改造部分污水处理工艺为：粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+CASS（MBBR）池+磁混凝澄清池+次酸钠消毒；扩容部分污水处理工艺：粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+CASS生化池+磁混凝澄清池+次氯酸钠消毒。污水厂出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）城镇二级污水处理厂第二时段一级标准中较严者的要求。 本项目锅炉房废水排放量为53.4m3/a（0.89m3/d），技改前后废水排放量不变，排放量很小，污水处理厂有足够的容量满足本项目的实施，依托污水处理设施是可行的。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 锅炉排污水、软化处理废水; COD; 乐昌市坪石污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 但有周期性规律; /; /; /; /; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 生活污水单独排放口. 表4-6 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.05090°; 24.28449°; 53.4; 乐昌市坪石污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 乐昌市坪石污水处理厂; pH; 6-9. CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 3、废水自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目废水自行监测见下表： 表4-7 本项目废水自行监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. 三、噪声 3.1 噪声影响分析 本项目淘汰现有2t/h锅炉，变更为3t/h锅炉，噪声源与技改前基本一致，主要为锅炉及配套设备（水泵、风机等）噪声，类比同类型项目，其噪声级在85~95dB(A)。通过选择低噪声设备、加强减震、墙体隔声等噪声控制措施，可保证厂界达标。根据现状监测结果可知，厂界噪声值为54.5~55.5dB(A)，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准要求。 根据声环境保护目标现状监测结果可知，项目厂界外50m范围内敏感点声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相关标准要求，由于技改前后噪声源基本不变，因此技改项目实施后仍可达标。本项目夜间不生产，年运行时间较短，对周围声环境保护目标影响较小。 3.2 噪声监测 本项目噪声监测点为厂界四周外1m处，本报告建议制定如下监测计划： 表4-8 噪声监测计划 序号; 监测内容; 监测点; 监测因子; 频次. 1; 厂界噪声; 厂界四周外1m; LeqdB（A）; 1次/季度. 四、固体废物 本项目固体废物主要为锅炉灰渣、废离子交换树脂。 （1）锅炉灰渣 本项目生物质锅炉产生锅炉灰渣，锅炉灰渣包括炉渣以及除尘灰渣，类比现有项目锅炉灰渣产生量（1.8t/a），技改前后消耗生物质成型颗粒物不变，则锅炉灰渣产生量仍为1.8t/a，锅炉灰渣交由周边农户作有机肥料。 （2）废离子交换树脂 本项目生物质锅炉用水使用软化水，而软化水设备离子交换树脂需定期更换，从而产生废离子交换树脂。此类废离子交换树脂主要是截留自来水中的少量悬浮杂质，产生量约0.1t/a，废离子交换树脂属于一般工业固体废物，由厂家回收处置。 表4-9 固体废弃物产生情况一览表 序号; 固废名称; 废物属性; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 锅炉灰渣; 一般固废; 1.8; 交由周边农户作有机肥料. 2; 废离子交换树脂; 一般固废; 0.1; 由厂家回收处置. （3）环境管理要求 ①本项目锅炉灰渣依托现有暂存区，位于锅炉房内，面积约10m2，地面硬底化，暂存区满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求设置。废离子交换树脂在更换时由厂家回收，不在厂区内暂存。 ②贮存场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④建立检查维护制度，定期检查储存设施等，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤针对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、储存要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。 在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目运营期间产生废气主要为锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2和 NOX，排放量不大，且不属于持久性污染物和重金属污染物，对土壤和地下水环境影响较小；项目产生的废水主要为锅炉排污水、软化处理废水，浓度较低，废水排入污水处理厂，正常情况下不会对土壤和地下水环境造成明显影响。 （2）防控措施 源头控制措施：主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 分区防治措施：结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。本项目锅炉房已进行硬底化防渗处理，满足分区防治要求。 六、生态 本项目在现有厂区内进行技改，不涉及新增用地和生态环境保护目标，厂界周边无珍稀动植物资源等。本项目所排放的污染物均能达标排放，对周围生态环境的影响不大。 七、环境风险 1、环境风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物 质及临界量-表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目不涉及危险物质，本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险识别 本项目在生产过程中，可能发生的环境风险事故主要包括： - 废气治理设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境； - （2）车间内可燃物遇明火造成火灾事故，火灾伴生/次生污染物对大气环境造成污染，消防废水若直接进入地表水体，可能造成水质污染。 3、环境风险防范措施及应急要求 （2）废气事故排放风险防范及应急处置措施 建设单位应定期对废气收集、处理设备进行维护、修理，并对风机等关键集气设备设置备用设备，确保在用设备故障时，能够及时启用备用设备，同时，建设单位应建立健全环保设备设施维护管理台账，全面掌控环保设备设施的运行状态，确保生产运营过程中，环保设备始终处于最佳运行状态，杜绝事故性排放。一旦发现废气收集、处理设备出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕，治理设施正常运行后方可恢复生产。 （2）火灾及次生灾害风险防范措施 项目在运营过程中要做好火灾及次生灾害风险防范措施： ①生产车间区域应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，使用时做好隔离措施并远离易燃源，并配备灭火器等消防器材。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器、干粉灭火器及干沙等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标识牌，贮存区周围设置环形的消防通道，消防通道需畅通。 ③加强工人的安全生产意识，车间内应设置严禁烟火，安全防火用电的警示标志； ④车间的紧急疏散通道设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要； ⑤一旦发生火灾等事故，立即启动事故应急预案，及时通知消防部门，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。 4、环境风险影响分析结论 项目涉及的环境风险因素主要为废气事故排放、火灾事故。在工程的设计及生产运行过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降 低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气DA001 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘+水喷淋+30m高烟囱 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃生物质成型燃料锅炉限值 |
| 地表水环境 | 锅炉排污水、软化处理废水 | COD | 排入乐昌市坪石污水处理厂 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）表2间接排放标准及乐昌市坪石污水处理厂进水水质要求较严者 |
| 固体废物 | 一般固废 | 锅炉灰渣 | 交由周边农户作有机肥料 | 采取相应措施后，均可做到妥善处理，不会造成二次污染。 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 由厂家回收处置 |  |
| 声环境 | 噪声 | 运营设备噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂房地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）废气事故排放风险防范及应急处置措施 建设单位应定期对废气收集、处理设备进行维护、修理，并对风机等关键集气设备设置备用设备，确保在用设备故障时，能够及时启用备用设备，同时，建设单位应建立健全环保设备设施维护管理台账，全面掌控环保设备设施的运行状态，确保生产运营过程中，环保设备始终处于最佳运行状态，杜绝事故性排放。一旦发现废气收集、处理设备出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕，治理设施正常运行后方可恢复生产。 （2）火灾及次生灾害风险防范措施 项目在运营过程中要做好火灾及次生灾害风险防范措施： ①生产车间、仓库等区域应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，使用时做好隔离措施并远离引燃源，并配备灭火器等消防器材。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器、干粉灭火器及干沙等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标识牌，贮存区周围设置环形的消防通道，消防通道需畅通。 ③加强工人的安全生产意识，车间内应设置严禁烟火，安全防火用电的警示标志； ④车间的紧急疏散通道设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要； ⑤一旦发生火灾等事故，立即启动事故应急预案，及时通知消防部门，及时控制火势、抢救伤员、扑灭火灾，防止环境污染的发生和扩大。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，在建设单位采取相应措施达到本报告所提出的各项要求后，本项目的建设对环境将不会产生明显的影响。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 |
|  | SO2 | 0.026 |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 |
|  | NOx | 0.153 |  |  | 0.107 | 0.153 | 0.107 | -0.046 |
| 废水 | 废水量 | 3000 |  |  | 53.4 | 53.4 | 3000 | 0 |
|  | CODCr | 0.147 |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.147 | 0 |
|  | NH3-N | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 锅炉灰渣 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（废水处理） | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 生产废水污泥 | 1.0 |  |  | 0 | 0 | 1.0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a